宏 華 國 際

股份有限公司

江翠客服中心場域建置及永和場域搬遷案

NO.

附  加  條  款

立契約書人：
甲方：宏華國際股份有限公司
乙方：得標廠商

- 工程項目及物料規格：

本案預估各工程所需數量如下，

- 工程保護、拆除及假設工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4F辦公室拆除及清運 | 式 | 1 | 詳見圖說 |
| 2 | 5F辦公室拆除及清運 | 式 | 1 | 詳見圖說 |
| 3 | 廁所、茶水間拆除及清運 | 式 | 1 |  |
| 4 | 垃圾清運(含完工垃圾) | 式 | 1 |  |
| 5 | 放樣工程 | 層 | 2 |  |
| 6 | 工程完工粗細清潔 | 層 | 2 |  |
|  | 以上(不含原有設備拆除) |  |  |  |

- 廁所及茶水間工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶水間(壁面面貼5m一般白色烤漆玻璃) | 間 | 1 |  |
| 2 | 廁所壁面泥做打底工程 | 間 | 4 |  |
| 3 | 廁所、茶水間防水工程H180 | 間 | 4 |  |
| 4 | 廁所壁面磁磚工程(貼工及磚)H240cm | m2 | 138 |  |
| 5 | 廁所地面磁磚工程(貼工及瓷磚) | m2 | 36 |  |
| 6 | 廁所蹲便灌漿工程(H20*130*255cm) | 式 | 2 |  |
| 7 | 廁所導擺(抗倍特板及五金配件) | 間 | 8 |  |
| 8 | 小便斗隔板(抗倍特板及五金配件) | 片 | 2 |  |
| 9 | 門檻(人造石或大理石) | 支 | 4 |  |
| 10 | 茶水間廚具工程(上下櫃及電器櫃)-人造石檯面、雙水槽及龍頭 | 組 | 1 |  |

- 隔間、天花板及門樘工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔間工程(雙面單層含隔音棉)到頂 | m2 | 304 | 耐燃一級証明 |
| 2 | 隔間工程(雙面雙層含隔音棉)到頂 | m2 | 19 | 耐燃一級証明 |
| 3 | 施工活動鷹架 | 組 | 2 |  |
| 4 | 礦纖吸音板明架天花(15mm礦纖板) | 坪 | 136 | 耐燃一級証明 |
| 5 | 防潮板明架天花 | 坪 | 11.5 | 耐燃一級証明 |
| 6 | D2入口玻璃門樘-10mm清玻璃、四邊不銹鋼框附鎖及把手 | 樘 | 2 |  |
| 7 | FD1入口雙開F60A防火門具遮煙功能 | 樘 | 2 | 詳見圖說 |
| 8 | D1 美耐板門樘組 | 樘 | 12 | 需送業主選樣 |
| 9 | FD2 單開烤漆F60A防火門樘組具遮煙功能 | 樘 | 1 |  |
| 10 | FD3 雙開烤漆F60A防火門樘組-機房 | 樘 | 1 |  |
| 11 | FD4 單開烤漆F60A防火門樘組具遮煙功能 | 樘 | 1 | 需送業主選樣 |
| 12 | D3 美耐板門樘組 | 樘 | 4 |  |
| 13 | 牆面穿管處防火填塞 | 式 | 1 |  |

- 家具拆組搬運

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福和機房屏風及桌板拆卸 | 式 | 1 | 時間需配合業主分兩段拆 |
| 2 | 江翠機房屏風桌板組裝 | 式 | 1 |  |
| 3 | 屏風桌板不足之數量增購 | 式 | 1 |  |
| 4 | 轉柱、掛勾、收邊等五金零件缺漏補買 | 式 | 1 |  |
| 5 | 福和機房辦公家具搬遷定位 | 式 | 1 |  |
| 6 | 福和機房電腦相關設備搬遷定位 | 式 | 1 | 時間需配合業主 |
| 7 | 屏風、桌板、辦公家具及電腦設備載搬運 | 車 | 10 |  |

- 冷氣拆組搬運(需配合業主於工程尾聲拆裝室內外機，以減少福和機房ICT停機時間)

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷氣拆移 | 組 | 18 | (室內外機鐵架出風口集風箱保溫軟管管線) |
| 2 | 送風機吊裝 | 台 | 18 |  |
| 3 | 排水工程 | 組 | 18 |  |
| 4 | 洗孔修補 | 孔 | 18 |  |
| 5 | 配管安裝 | 組 | 18 |  |
| 6 | 固定室外機鐵架 | 組 | 18 |  |
| 7 | 風管出風口新購安裝-舊的不延用 | 組 | 31 | 2出風2回風/組 |
| 8 | 吊車工程 | 次 | 2 |  |
| 9 | 未使用室內外機搬載運費 | 式 | 1 |  |

- 油漆工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新作隔間(批土刷漆) | 式 | 1 |  |
| 2 | 舊有壁面(修補刷漆) | 式 | 1 |  |
| 3 | 門框打底噴漆 | 式 | 1 |  |

- 電氣及弱電工程

- 4F

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增39P開關箱 | 組 | 1 |  |
| 2 | 新增29P開關箱 | 組 | 2 |  |
| 3 | 開關箱固定、結盤配線 | 式 | 3 |  |
| 4 | 新增50mm²幹線迴路 | 米 | 58 |  |
| 5 | 新增38mm²接地迴路 | 米 | 58 |  |
| 6 | 新增UPS38mm²幹線迴路 | 米 | 68 |  |
| 7 | 新增UPS14mm²接地迴路 | 米 | 68 |  |
| 8 | 新增220V 8mm²空調迴路 | 迴 | 9 |  |
| 9 | 幹線拉線配管作業 | 式 | 1 |  |
| 10 | 智慧電錶附CT | 組 | 1 |  |
| 11 | 電錶箱 | 個 | 1 |  |
| 12 | 3P100A 大理石無熔絲電阻 | 個 | 1 |  |
| 13 | 3P150A 無熔絲電阻 | 個 | 1 |  |
| 14 | 50PE 電線 | 米 | 195 |  |
| 15 | 22mm² 電線 | 米 | 60 |  |
| 16 | 電錶及相關線路安裝費及其五金另料 | 式 | 1 |  |
| 17 | 新增110V5.5電源迴路 | 迴 | 20 |  |
| 18 | 新增UPS110V 5.5電源迴路 | 迴 | 15 |  |
| 19 | 新增220V5.5電源迴路 | 迴 | 6 |  |
| 20 | 新增市電插座 | 處 | 77 |  |
| 21 | 新增辦公桌UPS插座 | 處 | 49 |  |
| 22 | 110V/30A NEMA L5-30R 的工業插座 | 組 | 1 |  |
| 23 | 新增開關切數 | 切 | 13 |  |
| 24 | 壓條施工作業 | 式 | 1 |  |
| 25 | 變壓器拆遷配線安裝 | 式 | 1 |  |
| 26 | 變壓器22mm²幹線 | 米 | 12 |  |
| 27 | 變壓器14mm²幹線 | 米 | 8 |  |
| 28 | 變壓器安裝作業 | 式 | 1 |  |
| 29 | PVC糞管出口配置 | 口 | 6 |  |
| 30 | PVC排水出口配置 | 口 | 6 |  |
| 31 | PVC給水出口配置 | 口 | 10 |  |
| 32 | 打鑿作業 | 式 | 1 |  |
| 33 | 五金另料 | 式 | 1 |  |

- 5F

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增39P開關箱 | 組 | 1 |  |
| 2 | 新增29P開關箱 | 組 | 2 |  |
| 3 | 開關箱固定、結盤配線 | 式 | 3 |  |
| 4 | 新增50mm²幹線迴路 | 米 | 56 |  |
| 5 | 新增38mm²接地迴路 | 米 | 56 |  |
| 6 | 新增UPS38mm²幹線迴路 | 米 | 66 |  |
| 7 | 新增UPS14mm²接地迴路 | 米 | 66 |  |
| 8 | 新增220V 8mm²空調迴路 | 迴 | 9 |  |
| 9 | 幹線拉線配管作業 | 式 | 1 |  |
| 10 | 智慧電錶附CT | 組 | 1 |  |
| 11 | 電錶箱 | 個 | 1 |  |
| 12 | 3P100A 大理石無熔絲電阻 | 個 | 1 |  |
| 13 | 3P150A 無熔絲電阻 | 個 | 1 |  |
| 14 | 50PE 電線 | 米 | 205 |  |
| 15 | 22mm² 電線 | 米 | 60 |  |
| 16 | 電錶及相關線路安裝費及其五金另料 | 式 | 1 |  |
| 17 | 機房專用智慧電錶含電錶箱及其配線 | 式 | 1 |  |
| 18 | 新增110V5.5電源迴路 | 迴 | 17 |  |
| 19 | 新增UPS110V 5.5電源迴路 | 迴 | 12 |  |
| 20 | 新增220V5.5電源迴路 | 迴 | 3 |  |
| 21 | 新增市電插座 | 處 | 87 |  |
| 22 | 新增辦公桌UPS插座 | 處 | 48 |  |
| 23 | 新增開關切數 | 切 | 15 |  |
| 24 | 壓條施工作業 | 式 | 1 |  |
| 25 | 變壓器拆遷配線安裝 | 式 | 1 |  |
| 26 | 變壓器22mm²幹線 | 米 | 12 |  |
| 27 | 變壓器14mm²幹線 | 米 | 8 |  |
| 28 | 變壓器安裝作業 | 式 | 1 |  |
| 29 | PVC糞管出口配置 | 口 | 5 |  |
| 30 | PVC排水出口配置 | 口 | 7 |  |
| 31 | PVC給水出口配置 | 口 | 8 |  |
| 32 | 打鑿作業 | 式 | 1 |  |
| 33 | 廚具水槽安裝作業 | 式 | 2 |  |
| 34 | 五金另料 | 式 | 1 |  |

- 弱電

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 網路光纖幹線(4F-5F機櫃) 約40米 | 組 | 3 | 4C OM3多模光纖、1U收容箱*2、耦合器、熔接線、2M跳線 熔接工資等材料 |
| 2 | 網路線佈設 CAT6.0 含插座及端子 及編號環 | 條 | 317 |  |
| 3 | 4蕊電話線路佈設 含插座及端子 | 條 | 3 |  |
| 4 | 機櫃PANEL打設-PANEL業主自備 | 式 | 1 |  |
| 5 | 機櫃吊運至機房定位-需要時得拆裝鋁窗、牆面或門扇 | 式 | 1 |  |
| 6 | 五金另料 | 式 | 1 |  |

- 衛浴設備工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 座式馬桶/和成CS2140T | 座 | 4 |  |
| 2 | 蹲式馬桶/和成C106NSAdb-CF2636E | 座 | 4 |  |
| 3 | 小便斗含埋入式感應器/和成U283BAdb-AF459A | 座 | 3 |  |
| 4 | 面盆/龍頭 /LF351-3199E | 座 | 6 |  |
| 5 | 輕鋼架型風扇/線控型 | 座 | 4 |  |
| 6 | 5mm明鏡W150*H70 | 片 | 3 |  |
| 7 | 男女廁及茶水間指示牌 | 片 | 4 |  |
| 8 | 衛設備安裝工料 | 式 | 1 |  |

- 燈具工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2*2尺 LED輕鋼架平板燈 | 盞 | 98 | 東亞/旭光/舞光同等品 |
| 2 | 16W LED平板圓崁燈 | 盞 | 19 | 東亞/旭光/舞光同等品 |
| 4 | 燈具配線安裝工程 | 盞 | 117 |  |
| 5 | 五金另料 | 式 | 1 |  |

- PVC地磚工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC地磚工程- 1.8"*1.8"*2mm | 坪 | 150 | 止滑防焰 |

- 消防工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室內消防栓設備 | 式 | 1 | 詳附圖 |
| 2 | 火警自動警報設備 | 式 | 1 | 詳附圖 |
| 3 | 緊急廣播設備 | 式 | 1 | 詳附圖 |
| 4 | 滅火器、緊急照明及標示設備 | 式 | 1 | 詳附圖 |

- 捲簾及其他工程

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC防焰遮光捲簾 | 才 | 1414 |  |
| 2 | 會議室隔間玻璃-10mm灰玻 80*210cm | 片 | 2 |  |
| 3 | 會議室白板玻璃 W180*H75 | 片 | 2 |  |

- 政府相關申請及規費

| 項次 | 施工項目 | 單 位 | 數 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室內裝修竣工審查含簽証-4+5樓 | 式 | 1 |  |
| 2 | 施工中消防計劃書申請 | 式 | 1 |  |
| 3 | 消防竣工申請 | 式 | 1 |  |
| 4 | 空污費協助業主申請-不含規費 | 式 | 1 |  |

- 工程保險管理費及職安衛管理費

| 項次 | 品項 | 單位 | 數量 | 物料規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程保險管理費及職安衛管理費 | 式 | 1 |  |

- 投標資格及履約方式：

- 投標廠商須有地方政府經濟發展局登記在案，並執業五年以上。

- 投標廠商應配置具備下列資格之專任或專案人員，並檢附相關證明文件1.建築物室內設計乙級技術士證、2.建築物室內裝修工程管理乙級技術士證、3.職業安全衛生業務主管相關訓練結業證書。投標廠商投標日前，至少完成一次場勘(附件2)，並於投標文件內提供場勘證明。

- 投標廠商得標後，應於7個日曆天內預定施工進度表，經雙方確認後，方可安排進場施工。

- 本案施工地點：新北市板橋區雙十路二段70巷2號B棟4、5樓及新北市永和區永利路322巷29號1、2樓。乙方應於決標後14個日曆天內安排進場施工，自進場施工日起，於75個日曆天完工並於完工後60個日曆天內取得室內裝修竣工証明，依與甲方簽訂之契約、本附加條款、一般條款及相關附件與施工協調會議決議事項，完成本案各項工程項目，並檢附相關文件。

- 施工時間：除每週一至週五11:00至14:45禁止進行敲打及其他產生明顯噪音之施工，其餘時間之施工應依施工進度表辦理。

- 施工規範：

- 載運設備及材料如須使用昇降設備，應向甲方提出申請核准後方可使用，使用昇降設備前應做好車廂防護措施，施工期間如有損壞時乙方應負責賠償修復。

- 施工進行時乙方須自行考量所有之安全措施，如警示牌、警示標語、防護繩等，以能確保施工安全。

- 乙方應充分了解承攬工作環境及危險因素，依職業安全衛生法及有關安全衛生規定所應採取之措施，於施工前完成危害告知暨協議組織會議並留有紀錄，並於工作前曉諭所派工作人員知悉，如有違反，應自負一切法律責任。

- 乙方應遵守「職業安全衛生法」、「職業安全衛生法施行細則」、「勞基法」、「全民健康保險法」、「勞工保險條例」及相關法規與甲方「承攬人安全衛生管理辦法」（附件3）、「承攬人協議組織暨危害告知會議決議事項」及相關管理規定，同時亦應自行承擔雇主應負之責任。如乙方工作人員在施工時發生職業災害，其補償及賠償金額應由乙方立即自行負擔，倘先由甲方給付者，應由乙方立即償還。

- 施工說明：

- 請參照附件1施工配置執行。

- 天地壁工程(辦公室隔間)：

  - 大樓進出口至施工處經過之走道及電梯進行保護措施。

  - 辦公室輕鋼架新作。

  - 辦公室輕鋼架與管道封牆施工。

  - 防火門安裝施工。

  - 2MM塑膠地磚鋪底施工並清潔清運。

  - 遮光拉簾安裝。

  - 新作隔間牆批土刷漆。

  - 地壁磚貼設。

- 室電/弱電工程(下述均含拉線、配線、安裝、定位、標示)：

- 新設錶後2次盤體(含開關配線定位安裝)。

- 三相380V電錶、三相208V/120V變壓器、三相220V開關箱、配接人員須持有效施工證書一式，並依中華指定窗口配接至中華電力機房指定區域及高度。

- 全室燈具迴路、插座迴路、插座配線、新設插座、新設開關配線之電源，均須採浪管進行包覆。

- 各樓層辦公區，不得與各樓層機房區專用電源迴路串接。

- 入口辦公區及機房區出入門，皆須配接電源，供門禁設備使用。

- 網路線路均採Cat.6規格並用套環標示網點編號，資訊面板採電腦標籤標式與網點編號一致，資訊插座(Keystone)採防塵面板施作。

- 資訊面板、資訊插座、網路線、電源線、電源插座等，均需依物件料號規格進行佈建施工。

- 4樓所有網路線需收攏至該樓層資訊機櫃，並接取在機櫃內網路線路面板(Patch Panel)上，電話線路應另行標示，並獨立配置，不得接續至線路面板；5樓所有電話網路線須收攏至該樓層辦公區域資訊機櫃，所有網路線路須收攏至該樓層機房區，網路線路進入機櫃後，須接取在機櫃預設網路線路面板(Patch Panel)上。

- 網路幹線施工相關敘述。

4樓辦公區席位計49席，各網點、電話及電源插座詳如下述。

  - 辦公區49席，每一席採2座資訊插座含資訊面板(資訊插座及24AWG網路線以藍、白、綠、黃色分類)、2座電源插座(3P美式插座 15A/125V)。

  - 事務機1區，每一區採1座資訊插座含資訊面板(資訊插座及24AWG網路線以藍、白色分類)、1座電源插座(3P美式插座 15A/125V)、1座電話插座。

  - 資訊機櫃區1區，每1區設置110V電源2組。

  - 會議室區依施工圖說配置網路及電源插座，包含配線、面板、標示與測試，實際位置及數量依業主核定為準。

  - 休息室依施工圖說及設備需求配置電源插座；冰箱、微波爐、飲水機等高用電設備應設置專用迴路，實際位置及數量依業主核定為準。

  - 休息室依施工圖說及設備需求配置電源插座；冰箱、微波爐、飲水機等高用電設備應設置專用迴路，實際位置及數量依業主核定為準。

5樓辦公區席位計48席，各網點、電話及電遠插座詳如下述。

  - 辦公區48席，每一席採2座資訊插座含資訊面板(資訊插座及24AWG網路線以藍、白、綠、黃色分類)、2座電源插座(3P美式插座 15A/125V)。

  - 事務機1區，每一區採1座資訊插座含資訊面板(資訊插座及24AWG網路線以藍、白色分類)、1座電源插座(3P美式插座 15A/125V)、1座電話插座。

  - 機房區1區，每1區設置機櫃1組(CP箱)220V，110V電源8組。

  - 資訊機櫃區1區，每1區設置110V電源2組。

  - 會議室區依施工圖說配置網路及電源插座，包含配線、面板、標示與測試，實際位置及數量依業主核定為準。

  - 休息室依施工圖說及設備需求配置電源插座；冰箱、微波爐、飲水機等高用電設備應設置專用迴路，實際位置及數量依業主核定為準。

- 舊有燈具移除及安裝輕鋼架及平板燈安裝施工。

- 緊急照明燈迴路、配電及緊急照明燈具配線及安裝。

- 逃生指示、消防廣播喇叭、消防感知器定位安裝。

- 機櫃定位安裝。

- 網路線及光纖線材全段採金屬軟管包覆。

- 交換器、集線器及五金線槽定位、安裝施工。

- 空調工程(新設施工)：

  - 分離式冷氣室內機，該室內機吊掛均須進行結構加強。(機種須符合節能標章)。

  - 冷媒管配管作業，須依規範配接至指定外牆，其洗孔數量如超出本案須求，由乙方自行吸收。室外機掛架須放置指定高度位置。(室外機須符合節能標章)。

- ＯＡ家具工程(辦公室)：

  - 辦公室屏風桌板均須完成安裝定位。

  - 新辦公室電源及網路出線位置，均須位於桌面上，採走線槽進行隱藏式佈線。

  - 辦公室屏風桌板拆組均須完成定位安裝。

- 材料證明檢驗：

- 防火門須附有經濟部標準檢驗局驗證標籤。

- 全遮光拉簾須附有防焰標籤。

- 報價單之投標價須附設備及各物料清單，詳列設備品項、品牌名稱、規格、單價及總價。

- 保固：

自本工程完成驗收後，本工程須保固期間為1年。

- 付款條件:
乙方各階段請款時，應檢附工程完成證明及驗收或查驗文件，經甲方確認無誤後，通知乙方開立發票，甲方再以匯款方式支付工程款。

- 第一階段：材料確認款
本案施工前，乙方應提供主要施工材料、設備及相關規格資料送交甲方審查，經甲方確認無誤後，乙方得申請支付契約總價金之30%。甲方於收到乙方完整請款文件及發票，並確認無誤後支付款項，計_______元。

- 第二階段：基礎工程完成款
江子翠客服中心、隔間工程、打鑿工程、網路資訊工程、明架天花板工程、冷氣配線及冷氣風管等項目及永和客服中心之拆除搬遷依核定工程進度表達成該階段預定進度施工完成，且無重大施工缺失，並經甲方查驗確認無誤後，乙方得申請支付契約總價金之30%。甲方於收到乙方完整請款文件及發票，並確認無誤後支付款項，計_______元。

- 第三階段：裝修工程完成款
江子翠客服中心之水電工程、廁所及茶水間泥作工程、油漆工程（含AB膠及批土）、燈具工程、木作工程、地坪工程及其他主要裝修依核定工程進度表達成該階段施工完成，且無重大施工缺失，並經甲方查驗確認無誤後，乙方得申請支付契約總價金之30%。甲方於收到乙方完整請款文件及發票，並確認無誤後支付款項，計_______元。

- 第四階段：完工驗收尾款
本案全部工程應依契約約定期限完成，經甲方辦理竣工驗收合格，且乙方完成缺失改善並繳交完整竣工文件後，乙方得申請支付契約總價金之10%。甲方於收到乙方完整請款文件及發票，並確認無誤後支付款項，計_______元。

- 違約罰則

- 工程逾期違約金
乙方應依契約、核定施工進度表及本附加條款所定期限完成本案工程。除因不可歸責於乙方之事由，並經甲方書面同意展延工期者外，乙方逾期完工時，每逾期一日，按本案契約總價千分之一（0.1%）計收逾期違約金。

- 施工進度落後
乙方如未依核定施工進度表執行，經甲方通知限期改善而未改善者，每次得處新臺幣10,000元違約金；如因此影響整體工程進度，另依前項逾期違約金規定辦理。

- 施工品質缺失
工程施工如有不符合契約、施工圖說、材料規格或本附加條款之情形，經甲方通知改善後，乙方應於指定期限內完成改善。逾期未改善者，每一缺失項目每次得處新臺幣5,000元違約金；如須拆除重作，其拆除、重作及相關費用均由乙方負擔。

- 材料及設備不符規定
乙方所使用之材料、設備或施工方式，如未符合本案規定之品牌、規格、耐燃、防焰、節能標章、檢驗證明或其他契約要求，經甲方要求更換而未於期限內完成者，每一項得處新臺幣10,000元違約金，並應無償更換為符合規定之材料或設備。

- 施工安全違規
乙方施工期間未依職業安全衛生相關法規、甲方承攬人安全衛生管理規定或現場安全要求辦理，經甲方通知改善而未改善者，每次得處新臺幣10,000元違約金；如有立即危害人員或財產安全之情形，甲方得要求立即停工，乙方不得據此要求展延工期或增加費用。

- 環境及公共區域保護
乙方施工期間應妥善做好電梯、走道、牆面、地面及其他公共區域之保護措施。若因施工造成損壞、污染或其他損害，乙方應立即修復並負擔全部費用；經通知仍未改善者，每次得處新臺幣5,000元違約金。

- 施工廢棄物及清潔
乙方應依本案規定辦理施工期間及完工後之垃圾清運及環境清潔。若未依規定完成，經通知限期改善仍未完成者，每次得處新臺幣5,000元違約金；如由甲方代為處理，其所產生之費用得由乙方負擔。

- 未經核准擅自施工或變更
乙方未經甲方同意，擅自變更施工方式、材料、設備、配置、數量或施工圖說內容者，應無償恢復原狀或依甲方要求改善；情節重大者，每次得處新臺幣20,000元違約金。

- 未經核准使用大樓設備
乙方未依本附加條款規定，未經甲方申請核准即使用電梯、搬運設備或其他大樓公共設施者，每次得處新臺幣5,000元違約金。如造成設備或公共設施損壞，乙方並應負擔全部修復及賠償責任。

- 文件及證明未依期限提供
乙方未依本案要求提供施工進度表、材料證明、產品規格、檢驗證明、竣工文件、申請文件或其他應備文件，經甲方通知限期補正仍未完成者，每次得處新臺幣5,000元違約金。

- 消防及室內裝修申請
乙方應依本案約定期限完成室內裝修竣工審查、消防相關申請及取得相關證明文件。如因可歸責於乙方之原因，未於約定期限內完成者，每逾期一日得按新臺幣2,000元計收違約金；如因文件缺漏、施工不符規定或乙方作業疏失致申請遭退件，其補正及重新申請所產生之費用由乙方自行負擔。

- 未依規定完成驗收改善
工程驗收如有缺失，乙方應於甲方指定期限內完成改善。逾期未改善者，每逾期一日得處新臺幣5,000元違約金；如缺失經二次通知仍未完成改善，甲方得委由第三方處理，其所產生之費用由乙方負擔。

- 影響甲方營運之違約
本案施工涉及客服中心、機房、資訊設備及既有辦公區域，乙方應依甲方指定之施工時段及施工方式辦理。若因乙方施工疏失造成電力、網路、空調、消防、門禁或其他既有設備異常，導致甲方營運中斷或受影響，乙方除應立即排除故障並負擔相關修復費用外，並得依實際影響程度處新臺幣20,000元至100,000元違約金；如造成第三人或甲方損害，乙方並應負相關賠償責任。

- 重要設備拆移及復原
本案冷氣、機房、電力、網路及其他設備之拆卸、搬運、安裝及復原，乙方應依甲方指定時程辦理。因乙方施工不當造成設備損壞或無法正常運作時，乙方應負責修復或更換，並負擔全部相關費用；如影響甲方營運，另依前項規定辦理。

- 違約金之扣抵
乙方依本條所應負擔之違約金、修復費、清運費、損害賠償或其他應付款項，甲方得自應付工程款、保留款、尾款或其他應付款項中逕行扣抵，乙方不得異議。

- 違約金與損害賠償之關係
違約金之收取，不影響甲方要求乙方履行契約、改善缺失、回復原狀或請求損害賠償之權利。若乙方之違約行為所造成之實際損害超過違約金金額，乙方仍應就超過部分負賠償責任。

- 不可歸責事由
因天災、戰爭、政府法令變更、不可抗力或其他不可歸責於乙方之事由，致無法依約履行者，乙方應於事由發生後3個日曆天內以書面通知甲方並提出相關證明文件，經甲方認定後，得辦理工期展延或免除相關違約責任。

- 違約金上限
除契約另有約定或因乙方故意、重大過失所造成之損害外，本條各項違約金累計以江翠客服中心場域建置及永和場域搬遷案契約總價百分之二十為原則上限。

- 重大違約
乙方如有下列情形之一，甲方得視情節重大程度要求限期改善、暫停施工或依契約終止／解除契約：

- 無正當理由擅自停工或撤離施工人員。

- 嚴重延誤工程進度，經通知改善仍無法改善。

- 使用不符合契約規定之材料或設備，經要求更換仍拒不改善。

- 有重大職業安全衛生違規事項。

- 擅自變更重要施工內容，致影響工程品質或安全。

- 因施工疏失造成重大設備損壞或影響甲方營運。

- 其他經甲方認定已達重大違約程度之情形。

- 其他約定
本條未盡事宜，依雙方所簽訂之契約、一般條款、相關附件及施工協調會議決議事項辦理；如本附加條款與契約本文約定不一致時，依契約約定之效力及優先順序辦理。

附件1、辦公室施工配置圖

- 4樓現況平面圖

- 5樓現況平面圖

- 4樓平面配置圖

- 5樓平面配置圖

- 4樓隔間尺寸圖

- 5樓隔間尺寸圖

- 4樓天花尺寸圖

- 5樓天花尺寸圖

- 4樓地板尺寸圖

- 5樓地板尺寸圖

- 4樓電力配置圖

- 5樓電力配置

- 4樓燈具配置圖

- 5樓燈具配置圖

- 4樓給排水配置圖

- 5樓給排水配置圖

- 4樓空調配置圖

- 5樓空調配置圖

- 4樓消防設備配置圖

- 5樓消防設備配置圖

- 5樓系統櫃尺寸圖

附件2

宏華國際股份有限公司

江翠客服中心場域建置及永和場域搬遷案場勘紀錄表

廠商須自行檢附，以供投標證明

| 基本資料 |  |
| --- | --- |
| 廠商名稱 |  |
| 營業地址 |  |
| 公司電話 |  |
| 聯絡人 | 姓名:____________ 職稱: ____________ 電話: ______________ |
| 場勘人員 | 姓名:____________ 職稱: ____________ 電話: ______________ 姓名:____________ 職稱: ____________ 電話: ______________ 姓名:____________ 職稱: ____________ 電話: ______________ 共_______人 |
| 公司營業登記章 (大小章) |  |
| 需求確認與聯繫窗口 |  |
| 專案窗口 | 02-2356-8221 #347 林先生 02-2356-8221 #313 蕭小姐 |
| 場勘日期 | 中華民國_______年______月______日 時間:__________________ |
| 場勘紀錄 | 本公司窗口簽核: |

附件3

宏華國際股份有限公司

承攬人危害告知單

| 工程名稱 |  | 江翠客服中心場域建置及永和場域搬遷案 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 請購單位 主辦人 |  | (簽名) |  |  |  |  | 電話： |  |
| 承攬單位名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承攬負責人 |  | (簽名) |  |  |  |  | 電話: |  |
| 施工作業區域負責人 |  | (簽名) |  |  |  |  | 電話: |  |
| □是 □否 承攬作業及人員符合安全衛生法令之規定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工期間 |  | 自 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |  |  |  | 告知時間 | 年 月 日 時 分 |
| 開會地點或方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般安全衛生注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 承攬商所僱用之施工人員應依職業安全衛生法及職業安全衛生教育訓練規則所規定給予有關承作本案工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。 - 菸及含酒精性飲料等違禁品不得攜帶入工作場所，進入作業場所前承攬商應對所屬施工人員確認無上述違禁品。 - 承攬商應依承辦單位之指定之路線進入作業場所並於指定地點從事作業。 - 承攬商所僱用之施工人員於作業時，需佩戴符合該作業之個人防護具，其個人防護具應由承攬商提供；施工人員健康狀況是否適宜作業，由承攬商負責認定及調整。 - 移動式起重機操作人員、吊掛作業之吊掛作業人員、局限空間作業之缺氧作業主管、有機溶劑作業主管或其他之專業人員，於作業期間應全程在場執行職務，且該等人員不在場不得從事該項作業。 - 承攬商於作業前、作業中應依規定實施環境測定，並留有紀錄備查；測定儀器由承攬商自備，並應依規定實施校正，校正紀錄留存備查。 - 承攬商對所使用之機器、設備、儀器應依規定實施自動檢查，並留有紀錄備查。 - 承攬商對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害施工人員之虞者，應停止該機械運轉。為防止他人操作該機械之起動裝置，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害施工人員之安全設施。 - 承商若有交付再承攬，應依規定告知再承攬人。 - 若有其他未盡事宜，得適時補充之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本案作業項目(可複選) 註： - 多日工期的案子或隨進度而有多種不同作業項目或工法，進而可能衍生不同危害，務必請承攬商說明當日作業內容後，由請購單位確認勾選的作業項目。 - 4-8項目應事先以Mail通報職安處才可施作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □1.裝修作業 □2.電氣作業 □3.鄰近道路作業 □4.局限空間作業 (須通報職安處) □5.兩公尺以上高處作業 (須通報職安處) □6.動火作業 (須通報職安處) □7.吊掛搬運 (須通報職安處) □8.高壓電路活線作業 (須通報職安處) □9.切割作業 □10.鋼構組立 □11.粉塵作業 |  |  |  |  |  | □12.屋頂作業 □13.環境整理、清潔 □14.危害性化學品作業 □15.開口作業 □16.模板泥作 □17.露天開挖 □18.施工架組拆 □19.木料切割 □20.電銲 □21.堆高機作業 □22.其他___________________________ |  |  |
| 序號 | 工作環境、危害因素 |  |  | 應採取之措施、協議事項 |  |  |  |  |
| 1 | # 墜落/滾落 |  |  | 1-1.從事高架、高空作業，應依勞動部頒佈之高架作業勞工保護措施及職業安全衛生設施規則相關規定辦理。 1-2.距地面2公尺以上或牆面開口部份應設置護欄或護圍（蓋）；工作台、構台四周開口部分應設護欄；上下樓梯、階梯側邊應設護圍（扶手）。 1-3.於未設置工作平台護欄等處高架作業，應嚴格監督佩掛安全繩索，或於下方設置安全網。 1-4.施工架作業前應選用受訓合格者擔任作業主管，並須檢查材料有無缺陷；分配及在場監督施工人員作業；告知施工人員作業時間及作業範圍；禁止與作業無關人員進入作業區；遭遇惡劣氣候作業，有導致危險之虞時應立即停止作業。 1-5.高處、窗台或施工架上施工需確實使用安全帽、安全帶及安全鞋，防止墜落。 1-6.施工人員不得在施工架上使用梯子、合梯或踏凳；周邊、下方於應明顯位置設置警告標示。 1-7.施工人員使用合梯需有止滑裝置，高度不得超過2公尺，需2人作業。 1-8.有下列情形之勞工，不得從事高架（空）作業。 1-8-1.酒醉或有酒醉之虞者。 1-8-2.身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。 1-8-3.情緒不穩定，有安全顧慮者。 1-8-4.施工人員自覺不適從事該項作業者及其它經主管機關認定者。 1-9.嚴禁以移動式起重機或堆高機搭載人員進行高處作業。 |  |  |  |  |
| 2 | 感電/漏電 |  |  | 2-1.作業前應事先將電源關閉，避免活線狀態作業，並警示或上鎖避免其他人員誤開。 2-2.各承攬商施工人員之電氣設備（工具、延長線、電線、電動手工具），於使用前應詳加檢查，損壞及絕緣不良者不可使用。電動機具帶電部分應設防止感電之護圍或絕緣被覆。 2-3.電氣設備裝置、線路，應依電業法規及勞工安全衛生相關法規之規定施工，所使用電氣器材及電線等，並應符合國家標準規格。 2-4.承攬商於工作場所作業接用水電，應按規定申請施行接電。臨時用電設備應裝設漏電斷路器(要符合30mA，0.1 秒規格)。 2-5.工作場所之電源（含分路）開關，所設置漏電斷路器，不得任意拆卸，破壞，或負載電線逕接至開關電源側。 2-6.自行設置之線路應予架高，並與以標示。 2-7.於作業場所周邊如有高壓電線，應向台電公司申請裝設絕緣管套，各承攬施工人員於吊舉物件、搬運長形物件，應有專人指揮，避免觸碰。 2-8.交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置及漏電斷路器，移動電線應予以架高等措施，作業人員須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具。 2-9.以驗電筆檢測作業環境周遭等確認無感電之虞。 2-10.良導體場所使用之移動式燈具其電壓必須在24伏特以下。 2-11.有發生靜電致傷害勞工之虞之工作機械及其附屬物件，應就其發生靜電之部分施行接地，使用除電劑或裝設無引火源之除電裝置等適當設備。 2-12.電力作業須有電氣技術人員之資格者現場指揮，高壓/活線作業應申請許可後才可作業。活線作業須設監視人員，檢查絕緣防護裝備及活線作業用工具，並使施工人員確實戴用絕緣用防護具及使用活線作業用器具。 2-13.須使用電源應先徵得現場負責人同意。 |  |  |  |  |
| 3 | 崩(倒)塌 |  |  | 3-1.露天開挖深度1.5公尺以上有崩（倒）塌者，應設置檔土牆護圍（欄），開挖之土方不得堆置於臨開挖之上方。 3-2.模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，支撐材料有明顯損 傷、變形或腐蝕者，不得使用。 3-3.模板支柱、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，以免澆置混凝土時，發生坍塌。 3-4.施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。 施工架應固定於穩固地面，施工架踏板應在0.6公尺寬；施工架及開口處應設置0.9公尺之中、上護欄或防護網；高度在1.5公尺以上，應設置供作業勞工安全上下設備（梯子）。 3-5.模板、施工架及鋼架上不可放置過重物件，以防崩塌。 3-6. 作業前應選用受訓合格者擔任作業主管。 |  |  |  |  |
| 4 | 物料掉落/飛落 |  |  | 4-1.高處作業時應整理、整頓工作環境，作業用料、零件、工具放置整齊。 4-2.作業周邊、下方應於明顯位置設置警告標示，施工人員應確實使用安全帽及安全鞋等防護器具。 4-3.嚴禁於高處由上方往下扔擲物件。 4-4.吊掛物禁止通過人員上方，人員禁止進入吊掛物下方。 4-5.起重機吊鉤應設置防滑舌片，以防吊掛物脫落。 4-6.三噸以上移動式起重機應具備一機三證，並設置防止吊掛物通過人員上方及禁止人員進入吊掛物下方之設施。 4-7.上下梯時雙手扶梯從容不迫，工具物料置於工具帶繫於腰間或以繩索傳遞，不可手持工具物料爬梯。 4-8.梯上有人作業時，地面人員避免進入其下方。 4-9.梯上作業要專心，腳步要站穩，避免工具或物料鬆脫掉落傷及他人。 4-10.下梯時切勿將工具或物料遺留在梯上，以確保安全。 4-11.施工人員作業時須配戴安全帽，避免物體飛落擊傷。（設238、設280） |  |  |  |  |
| 5 | 跌倒/滑倒/絆倒 |  |  | 5-1.施工用材料堆置應排放整齊，不可佔用通道及妨礙施工人員作業及通行。 5-2.施工區域地面應儘量平坦，避免鼓起或凹凸物件，如無法避免應加防護或警告標示。 5-3.施工區域應標警示牌及警示帶。 5-4.施工完或當日收工時，應整理、整頓及清潔。 5-5.昏暗作業場所應執行照明改善。 |  |  |  |  |
| 6 | 衝撞/被撞 |  |  | 6-1.重機作業吊舉物件時，應謹慎操作避免搖晃，以防致撞及人員或物品。 6-2.輛駕駛或堆高機操作應嚴防撞及人員或設施。 6-3.員行動應放慢腳步，不可跑步以免造成衝撞。 |  |  |  |  |
| 7 | 夾、捲、切、割、擦傷 |  |  | 7-1.作業時應保持充足照明。 7-2.施工人員應戴手套小心施工。 7-3.安裝更換時應留意邊緣尖銳部位，並留意個結構交接處易造成相關危害。 7-4.圓鋸機、研磨機、切割機等使用時，禁止取下護罩，操作者需配帶護目鏡。 7-5.安裝、維修或使用之機械，如傳動帶、傳動輪、齒輪、轉 4 軸等易使施工人員作業被壓、夾、捲入、切、割、擦傷者，應設防護罩或護欄。 7-6.機械修理作業應停機，為防止他人操作起動裝置，應採上鎖或設置標示。 7-7.對於油壓、氣壓或彈簧等彈性元件等可能存在殘壓危害者，應採釋壓、關斷或阻隔之適當設施。 7-8.廠商若自備扇風機（工業用電扇），縫隙不可過寬而導致捲入，應設護圍或護網。 |  |  |  |  |
| 8 | 火災 |  |  | 8-1.動火作業須經事先申請，於職安單位確認安全簽署動火許可後始可作業，現場應備不導電之滅火設備。 8-2.嚴禁於倉庫、辦公室、易燃物品堆放處或有嚴禁煙火場所使用明火。 8-3.工作機械及其附屬物件有因靜電引起爆炸、火災之虞者，應就其發生靜電之部份施行接地，使用除電劑或裝設無引火源之除電裝置等適當設備。 8-2.電焊、氬焊、熔接、切割、研磨及活線操作等動火作業應按事先申請及獲核准後才可執行。作業易引起火花，周邊如有易燃物品，應移開或蓋防火毯。 8-3.作業中有妨礙火警警報系統之運作或造成火警警報鳴響，應事先告知連絡人，通知相關單位。 8-4.有火災之虞場所嚴禁以火燄（含打火機）照明。 |  |  |  |  |
| 9 | 爆炸 |  |  | 9-1.乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置，並加以固定。 9-2.高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。儲存之氣體容器應加護蓋。 9-3.於火工作業或具可燃性氣體、粉塵之場所施作，需禁用火具及可能引起火花之器具。 9-4.噴、塗漆或膠(有機溶劑)作業，應加強通風以避免可燃性氣體濃度達到爆炸下限三分之一以上，若採機械通風應嚴禁電氣火花成為引火源。 9-5.有爆炸之虞場所嚴禁以火燄（含打火機）照明。 |  |  |  |  |
| 10 | 缺氧 |  |  | 10-1.承攬商雇用施工人員於缺氧危險場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「缺氧症預防規則」規定辦理。 10-2.承攬商僱用施工人員從事缺氧危險作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於18%時，應禁止勞工進入。 10-3.承攬商僱用施工人員從事局限空間作業前，事先申請及獲核准後才可執行，並應落實相關安全規定。 |  |  |  |  |
| 11 | 交通事故 |  |  | 11-1.「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定設置適當標誌或拒馬、交通錐等，夜間應有反光或施工警告燈號，其設備尚不足以警告防止交通事故時，應置交通引導人員。 11-2.引導人員如有被撞之虞時，應於該人員前方適當距離，另設置具有顏色鮮明施工背心、安全帽及指揮棒之電動旗手。 11-3.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 11-4.禁止停放於有滑落或碰撞危險之虞之斜坡。但已採用其他設備或措施者，不在此限。 11-5.斜坡路段應使用輪胎墊塊阻檔並入檔、拉手剎車。 |  |  |  |  |
| 12 | 中毒、腐蝕、污染 |  |  | 12-1.承商於雇用施工人員於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「有機溶劑中毒預防 5 規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預則防規則」及「特定化學物質危害預防標準」辦理。 12-2.施工人員於上述場所作業時，應使用合適之呼吸防護具。 12-3.施工人員於上述場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。 12-4.承商所使用危害物質應有合格標示及備妥安全資料表，非經環保機關核准可於本所運作之毒化物嚴禁攜入。 |  |  |  |  |
| 13 | 溺水 |  |  | 13-1.蓄水池、化糞池及儲槽等如有液體應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 |  |  |  |  |
| 14 | 物體破裂 |  |  | 14-1.吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂而擊傷下方人員。 14-2.安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應謹慎以避免破裂割傷人員。 |  |  |  |  |
| 15 | 粉塵 |  |  | 15-1.承商雇用施工人員從粉塵作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「粉塵危害預防標準」辦理。 15-2.施工人員於有粉塵飛揚之場所作業時，應使用合適之呼吸防護具。 |  |  |  |  |
| 16 | 踩踏 |  |  | 16-1.高度超過1.5 公尺之工作場所，承商應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上、下之設備。 |  |  |  |  |
| 17 | 與有害物之接觸 |  |  | 17-1.承商雇用施工人員於放置或使用有害物質之場所作業時，應提供合適之防護具。 |  |  |  |  |
| 18 | 生物危害 |  |  | 18-1.室外作業應慎防蚊、蜂、蟻、蜘蛛、蜈蜙、蛇類等危害性生物攻擊，承攬商應自備防護器材及急救藥品。 |  |  |  |  |
| 19 | 現場清潔 |  |  | 19-1.於工作結束後所產生的廢棄物等應負責清理維護環境整潔，避免因施工或管理不當造成職業傷害。施工完畢經工程檢查員或該地區現場主管權責人員檢查後方可離開。 |  |  |  |  |
| 20 | 其他危害及應採取措施：(自行填列） |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 簽名日期 |  | 承攬商員工簽名 |  | 項次 |  | 簽名日期 | 承攬商員工簽名 |
| 1. |  |  |  |  | 9. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | 10. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  | 11. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | 12. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | 13. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  | 14. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  | 15. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | 16. |  |  |  |
| 備註 |  | 1.務必對施工承攬商完成宣導並簽名，才可進行施工。 2.施工作業區域負責人＿＿＿＿＿＿。負責現場指揮管理，並要求所有工作 人員遵守法規及相關規定。 3.本表確實執行完畢經請購單位簽名後紀錄留存3年備查。 |  |  |  |  |  |  |